## Cover
( 1 )월 예방정기점검 리포트
사 업 명 : 2016년도 사랑의열매 전산시스템 유지보수
점검 내역 : System Hardware/Software
[ 특 이 사 항 ] | [점 검 확 인]
* GW DB 개발서버 Disk 교체 완료 및 Rebuilding 완료 * 스토리지 연결된 각 서버 Disk Controller 의 temperature 가 지속적으로 상승하고 있어, 향후 온도 증가를 체크하여 전산실 항온항습기 조정 등의 조치 검토 필요. * FMS/AMS 서버의 Network 이 지난 12월 13일 이후 계속 Down 되어 있음. | 점 검 일 자 | 2017-01-31
| 점 검 업 체 | ㈜위로드
| 점 검 엔지니어 | 송 철 관 (인)
| 담당 확인 | 배 규 식 (인)

## Summary
[ 대상 장비 점검 결과]
No | 구분 | 업무 | hostname | 위치 | 모델 | 일련번호 | 상태 | 비고
1 | 서버 | 연구센터 서버 |  |  | HP DL360 G4 |  | 양호/주의/불량
2 | 서버 | 주민서비스 서버 |  |  | HP DL380 G5 |  | 양호/주의/불량
3 | 서버 | FMS 서버 |  |  | HP DL580 G5 |  | 양호/주의/불량
4 | 서버 | Cheost ON 서버 |  |  | HP DL580 G5 |  | 양호/주의/불량
5 | 서버 | 스팸차단 (SECOM근태) |  |  | HP DL360 G7 |  | 양호/주의/불량
6 | 서버 | HP DL360 서버 |  |  | HP DL360 G7 |  | 양호/주의/불량
7 | 서버 | 홈페이지 WEB |  |  | HP DL380 G7 |  | 양호/주의/불량
8 | 서버 | 홈페이지 WAS |  |  | HP DL380 G7 |  | 양호/주의/불량
9 | 서버 | 배분관리 서버 |  |  | HP DL580 G7 |  | 양호/주의/불량
10 | 서버 | 행복e음 연계 서버 |  |  | HP DL380 G7 |  | 양호/주의/불량
11 | 서버 | GroupWare DB |  |  | HP DL380Gen9 |  | 양호/주의/불량
12 | 서버 | 사업관리DB |  |  | HP DL380Gen9 |  | 양호/주의/불량
13 | 서버 | SAP Dev / 솔루션매니저 |  |  | HP DL380Gen9 |  | 양호/주의/불량
14 | 서버 | SAP 운영 DB / AP |  |  | HP DL380Gen9 |  | 양호/주의/불량
15 | 서버 | SAP 운영 AP |  |  | HP DL360Gen8 |  | 양호/주의/불량
16 | 서버 | e-Account |  |  | HP DL360Gen8 |  | 양호/주의/불량
17 | 서버 | 온라인배분신청WAS |  |  | HP DL360Gen8 |  | 양호/주의/불량
18 | 서버 | 온라인배분신청WEB / WAS |  |  | HP DL360Gen8 |  | 양호/주의/불량
19 | 서버 | eCMS |  |  | HP DL360Gen8 |  | 양호/주의/불량
20 | 서버 | 개발DB |  |  | HP DL360Gen8 |  | 양호/주의/불량
21 | 스토리지 | ChestON 스토리지 |  |  | HP StorageWorks D2600 |  | 양호/주의/불량
22 | 스토리지 | CICS-PROD DB 스토리지 |  |  | HP StorageWorks D2600 |  | 양호/주의/불량

## Windows sample
( 월)예 방 점 검 보 고 서
고객명 |  |  |  | 계약 기간 | 2017.1.1 | ~ | 2017.12.31
점검일 | 2017년 월 일 |  |  | 점검 시간 |  | ~
장비 모델명 |  |  |  | S/N
시스템 H/W 현황 | 품목 | 상 세 |  | OS 현황 | OS version
| Location |  |  |  | LANGUAGE
| CPU |  |  |  | Patch Ver
| Memory |  |  |  | Hostname
| Disk |  |  |  | IP Address
| Other Deivce |  |  |  | 업무
1. H/W 세부 점검
항목 | 점검 방법 |  |  |  | 정상 기준값 |  | 점검의견
CPU | devmgmt.msc -> Processors -> properties -> Device status |  |  |  | working |  | 불량/주의/양호
Disk | 컴퓨터 관리 -> 디스크 관리 -> 상태 |  |  |  | healthy NTFS |  | 불량/주의/양호
Power Supply | 육안 확인 |  |  |  | Green lamp |  | 불량/주의/양호
Raid Controller | devmgmt.msc |  |  |  | Available |  | 불량/주의/양호
RAID Status | RAID Tool open -> Logical Drive |  |  |  | RAID OK |  | 불량/주의/양호
Network Adapter | 육안, 네트워크 환경 -> 로컬영역 연결 -> 속성 -> 상태 |  |  |  | 연결됨 |  | 불량/주의/양호
2. O/S 세부 점검
CPU Usage% | Taskmgr.exe -> 성능 -> CPU 사용 확인 |  |  |  | Top used% < 90% |  | 불량/주의/양호
Memory | 실행 -> msinfo32 -> 사용가능한 실제 메모리 |  |  |  | > 10% |  | 불량/주의/양호
Virutal Memory | 실행 -> msinfo32 -> 시스템요약->사용가능한 가상메모리 |  |  |  | > 10% |  | 불량/주의/양호
Problem Device | 실행 -> msinfo32 -> 구성요소 -> 문제가 있는 장치 |  |  |  | Not exist |  | 불량/주의/양호
Kernel Dump | 검색 -> C:\Windows\System32\MEMORY.DMP |  |  |  | Not exist |  | 불량/주의/양호
System Error | eventvwr -> 시스템 |  |  |  | No Error Event |  | 불량/주의/양호
APP Error | eventvwr -> 응용 프로그램 |  |  |  | No Error Event |  | 불량/주의/양호
Cluster Ware | MS Cluster Administrator |  |  |  | N/A |  | 불량/주의/양호
3. 기타 점검 및 작업 내역
4. 특이사항 (향후작업/요구사항, 기타)
엔지니어 담당 : (인) |  |  | 고객 담당 : (인)
| 조 용 철 (인) | ㈜위로드
world's best business partner

## Linux sample
( 월)예 방 점 검 보 고 서
순번: 11
고객명 |  |  | 계약 기간 | 2017.1.1 | ~ | 2017.12.31
점검일 | 2017년 월 일 |  | 점검 시간 |  | ~
장비 모델명 |  |  | S/N
시스템 H/W 현황 | 품목 | 상 세 | OS 현황 | OS version
| Location |  |  | LANGUAGE
| CPU |  |  | Patch Ver
| Memory |  |  | Hostname
| Disk |  |  | IP Address
| Other Device |  |  | 업무
1. H/W 세부 점검
항목 | 점검 방법 |  |  | 정상 기준값 |  | 이상유무
CPU | cat /proc/cpuinfo ¦grep processor;sar -P ALL 5 |  |  | Check count |  | 양호/주의/불량
Memory | cat /proc/meminfo ; free -m |  |  | Check size |  | 양호/주의/불량
Disk | fdisk -l ; lsblk; multipath -ll |  |  | Check Size |  | 양호/주의/불량
Power Supply | 육안 확인 |  |  | Green Lamp |  | 양호/주의/불량
Network Adapter | ip addr show |  |  | UP |  | 양호/주의/불량
Other Adapter | dmidecode -t slot ; lspci |  |  | 전체 Available |  | 양호/주의/불량
2. O/S 운용 점검
File System | df -h, cat /etc/fstab ¦grep LABEL ¦grep ext3 |  |  | < 90% |  | 양호/주의/불량
CPU Usage% | top -> CPU idle% |  |  | > 10% |  | 양호/주의/불량
Memory Usage% | top -> Real Memory |  |  | < 99% |  | 양호/주의/불량
Paging Space | top -> Swap Memory |  |  | < 80% |  | 양호/주의/불량
Device Error | dmesg ¦grep error |  |  | Not Error |  | 양호/주의/불량
Log | cat /var/log/messages ¦grep error |  |  | Not Error |  | 양호/주의/불량
Cluster Ware | clustat |  |  | N/A |  | 양호/주의/불량
3. 기타 점검 및 작업 내역
* FS Usage Check - Top used FS mount point : - Usage% :
4. 특이사항 (향후작업/요구사항, 기타)
엔지니어 확인 : (인) |  |  | 고객확인 : (인)
| 조 용 철 (인) | ㈜위로드
world's best business partner

## 21.ChestON 스토리지
( 월)예 방 점 검 보 고 서
순번: 21
고객명 | 사랑의열매 |  |  | 계약 기간 | 2016.12.31 |  | ~ | 2016.12.31
점검일 | 2017년 월 일 |  |  | 점검 시간 |  |  | ~
장비 모델명 | HP StorageWorks D2600 |  |  | S/N | 5C7211P0M9
H/W 현황 | 품목 | 상 세 |  | S/W 현황 | 품목 | 상 세
| Machine | HP StorageWorks D2600 |  |  | 업무명 | ChestOn 스토리지
| Controller | Smart Array P222 |  |  | Firmware | 5,42
| Enclosure | 1 |  |  | Logical Drive | 4.37TB x 1(RAID5)
| Disk Drive | 600GB 3.5" SAS x 10 |  |  | Target Server | ChestON WEB(IIS)
| Spare Disk | 1 |  |  | Ctlr IP | N/A
1. Storage 세부 점검
항목 | 현 황 |  | 이상유무 | 항목 | 현 황 |  |  | 이상유무
외관및청결상태 | 육안 확인 |  | 양 / 불 | Power LED | Green Light |  |  | 양 / 불
Cabling | 육안 확인 |  | 양 / 불 | Fault LED | Off |  |  | 양 / 불
System Status | Online |  | 양 / 불 | Controller Temp | 88︒C |  |  | 양 / 불
Controller | OK |  | 양 / 불 | Cache Module Temp | 35︒C |  |  | 양 / 불
Cache | OK |  | 양 / 불 | Capacitor Temp | 26︒C |  |  | 양 / 불
Battery | OK |  | 양 / 불 | Power | Optimal |  |  | 양 / 불
Enclosure1 | OK |  | 양 / 불 | FAN | Optimal |  |  | 양 / 불
Enclosure3 | N/A |  | 양 / 불 | Host Interface | SAS |  |  | 양 / 불
Error Event | 특이사항 없음 | [6 empty] | 양 / 불
양 / 불
2. 기타점검 및 변경 내역
* 특이사항 : Controller temperature가 높아지고 있어 향후 지속적인 체크 필요.
3. 특이사항 (향후작업/요구사항, 기타)
주식회사 위로드
world's best business partner

## 22. CICS-PROD-DB서버 스토리지
( 월)예 방 점 검 보 고 서
순번:
고객명 | 사랑의열매 |  |  | 계약 기간 | 2016.12.31 |  | ~ | 2016.12.31
점검일 | 2017년 월 일 |  |  | 점검 시간 |  |  | ~
장비 모델명 | HP StorageWorks D2600 |  |  | S/N | 5C7233P038
H/W 현황 | 품목 | 상 세 |  | S/W 현황 | 품목 | 상 세
| Machine | HP StorageWorks D2600 |  |  | 업무명 | CICS-PROD DB 스토리지
| Controller | Smart Array P441 |  |  | Firmware | 4.02
| Enclosure | 1 |  |  | Logical Drive | 4.8TB x 1(RAID5)
| Disk Drive | 600GB 3.5" SAS x 10 |  |  | Target Server | CICS-PROD-DB
| Spare Disk | 1 |  |  | Ctlr IP | N/A
1. Storage 세부 점검
항목 | 현 황 |  | 이상유무 | 항목 | 현 황 |  |  | 이상유무
외관및청결상태 | 육안 확인 |  | 양 / 불 | Power LED | Green Light |  |  | 양 / 불
Cabling | 육안 확인 |  | 양 / 불 | Fault LED | Off |  |  | 양 / 불
System Status | Online |  | 양 / 불 | Controller Temp | 88︒C |  |  | 양 / 불
Controller | OK |  | 양 / 불 | Cache Module Temp | 49︒C |  |  | 양 / 불
Cache | OK |  | 양 / 불 | Capacitor Temp | 28︒C |  |  | 양 / 불
Battery | OK |  | 양 / 불 | Power | Optimal |  |  | 양 / 불
Enclosure1 | OK |  | 양 / 불 | FAN | Optimal |  |  | 양 / 불
Enclosure3 | N/A |  | 양 / 불 | Host Interface | SAS |  |  | 양 / 불
Error Event | Not Event | [6 empty] | 양 / 불
양 / 불
2. 기타점검 및 변경 내역
* Issue Check - 각 Physical Drive (600GB SAS) 의 Firmware 가 HPD7로 Controller 에서 권장하는 Firmware (HPD8) 보다 낮음. - Controller temperature가 높아지고 있어 향후 지속적인 체크 필요.
3. 특이사항 (향후작업/요구사항, 기타)
*원활한 서비스를 위해 향후 Disk Firmware Update 진행 계획
주식회사 위로드
world's best business partner